市政表B21  施工用电评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 在外电架空线路正下方作业、建造生活设施或堆放材料物品 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S系统 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 重复接地电阻大于10Ω | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压； | 符合□不符合□ |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| 1 | 外电线路及电气设备防护 | 防护设施未设置明显的警示标志，扣5分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 2 | 配电系统 | 保护接地导体(PE)引出位置不符合规范要求扣5～10分 电气设备未接保护接地导体(PE)，每处扣2分 保护接地导体(PE)材质、规格及颜色标记不符合规范要求，每处扣2分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣10～20分 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣5-10分 做防雷接地机械上的电气设备，保护接地导体(PE)未做重复接地，扣10分 | 20 |  |  |
| 3 | 配电 线路 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣5-10分 线路未设短路、过载保护，扣5～10分 线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范，扣5～10分 电缆沿地面明设，沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求，扣5-10分 线路敷设的电缆不符合规范要求，扣5-10分 室内明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 | 配电装置 | 配电系统未采用三级配电、二级剩余电流动作保护系统，扣10～20分 用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2分 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣10-20分 配电箱保护接地导体(PE)端子板的设置、连接不符合规范要求扣5～10分 剩余电流动作保护器参数不匹配或检测不灵敏，每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分 箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2分 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，每处扣2分 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，每处扣2分 | 20 |  |  |
| 5 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15分 未配置适用于电气火灾的的灭火器材，扣3分 配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣5～10分 配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏，扣5～10分 备用发电机组未与外电线路进行连锁，扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3～5分 | 15 |  |  |
| 6 | 现场 照明 | 照明用电与动力用电混用，每处扣2分 特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣15分 手持照明灯未使用36V以下电源供电，扣10分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分 灯具金属外壳未接保护接地导体(PE)，每处扣2分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣,2分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣10分 施工现场未按规范要求配备应急照明，每处扣2分 | 15 |  |  |
| 7 | 临时用电工程管理 | 未制定专项用电施工组织设计、方案缺乏针对性，扣5～10分 专项用电施工组织设计、未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣5～10分 接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣3分 档案资料不齐全、未项目经理部电气专业技术负责人建立与管理，扣3分 | 10 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |  |